## Sheet1
Data | 2021-11-25 | Mėginio paėmimo vieta
Rodiklio pavadinimas | HN 24:2017 (ne daugiau) | Nida |  |  |  |  | Juodkrantė |  |  | Preila-Pervalka
|  | Tinklai |  | Vartojimo vieta |  |  | Tinklai | Vartojimo vieta |  | Tinklai | Vartojimo vieta
|  | II pakėlimo stotis | III pakėlimo stotis | UAB ,,Kuršis“ | Viešbutis ,,Nidus‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Viešbutis ,,Ąžuolynas‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Preilos g. 33 | Preilos g. 73
pH vienetai | 6,5-9,5 | 8.02 | 6.81 | 6.8 | 6.74 | 6.8 | 7.55 | 7.42 | 7.59 | 8.45 | 7.26 | 7.13
Savit. el.laidis, µS | 2500 | 122 | 433 | 426 | 452 | 437 | 247 | 231 | 243 | 198 | 240 | 252
Kvapo slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Skonio slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Spalva, mg/l | 30 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | 10
Drumstumas | 4 | 0.3 | 0.14 | 0.2 | 0.83 | <0,13 | 0.45 | 0.86 | 0.48 | <0,13 | 0.42 | 0.33
Amonis, mg/l | 0.5 | 0.36 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | 0.34 | <0,01 | <0,01
Bendroji geležis, µg/l | 200 | <18 | 22 | 22 | 50 | 22 | <18 | 73 | 28 | <18 | 190 | 130
Aliuminis, µg/l | 200 | 0.011 | 0.01 | 0.007 | 20 | 10 | _ | _ | _ | 22 | 24 | 32
Laisv chlor, mg/l | Iki 0,20 | <0,05 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Žarninės lazdelės | 0 | <1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliforminės bakterijos | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nitritas | 0.1 | 0.033 | <0,003 | <0,003 | 0.014 | <0,003 | 0.015 | 0.003 | <0,003 | 0.029 | <0,003 | <0,003
Kolonijas sud. Vnt. (22C) sk. 1 ml.vand | 100 | <1,0 | 13 | 16 | 49 | 41 | 23 | 76 | 89 | <1,0 | 10 | 16