## 02.15
Data | 2022-02-15 | Mėginio paėmimo vieta
Rodiklio pavadinimas | HN 24:2017 (ne daugiau) | Nida |  |  |  |  | Juodkrantė |  |  | Preila-Pervalka
|  | Tinklai |  | Vartojimo vieta |  |  | Tinklai | Vartojimo vieta |  | Tinklai | Vartojimo vieta
|  | II pakėlimo stotis | III pakėlimo stotis | UAB ,,Kuršis“ | Viešbutis ,,Nidus‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Viešbutis ,,Ąžuolynas‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Preilos g. 33 | Preilos g. 73
pH vienetai | 6,5-9,5 | 8.12 | 6.89 | 6.82 | 6.8 | 7 | 7.65 | 7.66 | 7.7 | 7.58 | 7.16 | 7.07
Savit. el.laidis, µS | 2500 | 123 | 426 | 266 | 421 | 425 | 263 | 264 | 261 | 128 | 167 | 183
Kvapo slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Skonio slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Spalva, mg/l | 30 | <4 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10
Drumstumas | 4 | <0,13 | 0.15 | 0.19 | <0,13 | <0,13 | 0.29 | 0.46 | 0.35 | <0,13 | 0.26 | 0.23
Amonis, mg/l | 0.5 | 0.24 | 0.014 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.16 | 0.023 | <0,010
Bendroji geležis, µg/l | 200 | <18 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 190 | 130
Aliuminis, µg/l | 200 | 50 | 28 | 14 | 32 | 130 | _ | _ | _ | 24 | 14 | 12
Laisv chlor, mg/l | Iki 0,20 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Žarninės lazdelės | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Koliforminės bakterijos | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Nitritas | 0.1 | 0.009 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.18 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003
Kolonijas sud. Vnt. (22C) sk. 1 ml.vand | Be nebūd. pok. | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 11 | <1,0 | <1,0 | <1,0