## 2022-10-10
Data | 2022-10-10 | Mėginio paėmimo vieta
Rodiklio pavadinimas | HN 24:2017 (ne daugiau) | Nida |  |  |  |  | Juodkrantė |  |  | Preila-Pervalka
|  | Tinklai | Vartojimo vieta |  |  |  | Tinklai | Vartojimo vieta |  | Tinklai | Vartojimo vieta
|  | II pakėlimo stotis | Purvynės g. 23 | UAB ,,Kuršis“ | Viešbutis ,,Nidus‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Viešbutis ,,Ąžuolynas‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Preilos g. 33 | Preilos g. 73
pH vienetai | 6,5-9,5 | 7.04 | 6.93 | 7.28 | 7.6 | 7.69 | 7.58 | 7.47 | 7.58 | 7.46 | 7.06 | 7.03
Savit. el.laidis, µS | 2500 | 117 | 182 | 257 | 360 | 366 | 240 | 248 | 240 | 134 | 174 | 128
Drumstumas | 4 | <0.13 | 0.18 | <0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.41 | 0.29 | 0.38 | <0.13 | 0.38 | <0.13
Kvapo slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Skonio slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Spalva, mg/l | 30 | <4 | 6 | 7 | 27 | 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | <4 | 6
Bendroji geležis, µg/l | 200 | <18 | <18 | <18 | 50 | 28 | 39 | 61 | 45 | 22 | 28 | 61
Aliuminis, µg/l | 200 | 70 | 36 | 32 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 12
Koliforminės bakterijos | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Kolonijas sud. Vnt. (22C) sk. 1 ml.vand | 100 | <1.0 | 16 | 40 | 11 | 16 | <0.1 | <0.1 | 81 | <0.1 | 31 | 74
Laisv chlor, mg/l | Iki 0,20 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
Žarninės lazdelės | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0