## 04.18
Data | 2023-04-18 | Mėginio paėmimo vieta
Rodiklio pavadinimas | HN 24:2023 (ne daugiau) | Nida |  |  |  |  | Juodkrantė |  |  | Preila-Pervalka
|  | Tinklai | Vartojimo vieta |  |  |  | Tinklai | Vartojimo vieta |  | Tinklai | Vartojimo vieta
|  | II pakėlimo stotis | Purvynės g.23 | UAB ,,Kuršis“ | Viešbutis ,,Nidus‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Viešbutis ,,Ąžuolynas‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Preilos g. 33 | Preilos g. 73 | Pervalkos 13
pH vienetai | 6,5-9,5 | 7.26 | 6.67 | 6.84 | 6.82 | 6.69 | 7.69 | 7.72 | 7.75 | 7.38 | 7.24 | 7.18 | 7.17
Savit. el.laidis, µS | 2500 | 82 | 110 | 276 | 272 | 281 | 274 | 276 | 272 | 115 | 128 | 132 | 217
Kvapo slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Skonio slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Spalva, mg/l | 30 | 7 | 7 | 7 | 18 | 20 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 11
Drumstumas | 4 | <0,13 | <0,15 | <0,16 | 2.77 | <0,13 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | <0,13 | <0,13 | <0,13 | 0.64
Bendroji geležis, µg/l | 200 | <18 | <18 | <18 | 170 | <18 | 56 | 50 | 78 | 28 | 160 | 73 | 130
Aliuminis, µg/l | 200 | 14 | 10 | 12 | 16 | 14 | _ | _ | _ | 12 | 12 | 8 | 8
Laisv chlor, mg/l | Iki 0,20 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Žarninės lazdelės | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Koliforminės bakterijos | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Kolonijas sud. vnt. (22C) sk. 1 ml.vand | Be nebūd. pok. | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 34 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 14 | 10 | <1,0